Сравнительная таблица характеристик эквивалентов

Наименование закупки: Источник бесперебойного питания и монтажного комплекта к учебной экспериментальной установке «Дифрактометрическая рентгеновская система для измерений интегральных интенсивностей отражений монокристаллов» Stadi-Vari, закупленной и смонтированной 21.12.2011. для химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (1 штука)
	№
	Параметр
	Эквивалент 1
	Эквивалент 2

	1.1
	Наименование производителя
	General Electric
	Legrand

	1.2
	Наименование модели
	GT 6000x2 (24160)
	DSP MP-1106 6000X2 BA

	1.3
	Ссылка на сайт с описанием
	http://www.ge.com.ru
	http://www.legrand.ru

	1.4
	Ориентировочная цена, руб.
	255,000
	200,000

	

	№ п/п
	Наименование товара
	Количество
	Наименование параметра указанного товара по ТЗ
	Значение по ТЗ
	Значение для данной модели
	Значение для данной модели

	2.1
	Источник бесперебойного питания и монтажного комплекта к учебной экспериментальной установке «Дифрактометрическая рентгеновская система Stadi-Vari», закупленной и смонтированной 21.12.201
	1
	
	
	
	

	2.1.1
	
	
	Суммарная выходная мощность   
	Не менее 2x6000 Вт
	2х6000 Вт /2х4200 Вт
	2x6000 Вт

	2.1.2
	Вход
	
	
	
	
	

	2.1.2.1
	
	
	Время автономной работы:  
	Не менее 10 мин
	17 мин
	10 мин

	2.1.2.2
	
	
	Минимальное напряжение (половинная нагрузка), В
	Не выше 160 В
	84 В
	160 В

	2.1.2.3
	
	
	Максимальное напряжение, В
	Не ниже 276 В
	276 В
	280 В

	2.1.2.4
	
	
	Частота
	Не ниже 40 Гц, не выше 70 Гц
	40-70 Гц
	45-65 Гц

	2.1.2.5
	
	
	Коэффициент мощности
	Не ниже 0.97
	>0,97
	0,99

	2.1.3
	Выход
	
	
	
	
	

	2.1.3.1
	
	
	Коэффициент мощности
	Не менее 0.7
	0.7
	0.8

	2.1.3.2
	
	
	Напряжение, В
	220 
	220/230/240 (на выбор)
	220/230 (регулируется)

	2.1.3.3
	
	
	Форма выходного сигнала
	Синусоида
	синусоидальная
	Чистая синусоида

	2.1.3.4
	
	
	Частота, Гц
	50 Гц
	50 Гц
	50 Гц

	2.1.3.5
	
	
	Крест-фактор
	3
	3
	3

	2.1.3.6
	
	
	Скорость переключения
	Не более 0.5 мс
	0.5 мс
	0 мс

	2.1.3.7
	
	
	Перегрузка  до 150%
	Не менее 10 сек
	10 сек
	2.5 мин

	2.1.4
	Батарея
	
	
	
	
	

	2.1.4.1
	
	
	Тип
	Наличие
	Необслуживаемая свинцово-кислотная
	Необслуживаемая свинцово-кислотная

	2.1.4.2
	
	
	Напряжение постоянного тока, В
	240 В
	240 В
	240 В

	2.1.4.3
	
	
	Интерфейс
	Наличие 
	RS232
	RS232

	2.1.5
	Окружающая среда
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рабочая температура
	От 0 до +40 ºС
	От 0 до +40 ºС
	От 0 до +40 ºС

	
	
	
	Влажность
	не более 90% без конденсата
	До 90% без конденсации
	До 90% без конденсата

	
	
	
	Уровень шума на расстоянии 1 м
	Не более 55 дБ
	Менее 55 дБ
	Менее 50 дБ

	2.1.6
	Физические характеристики
	
	
	
	
	

	
	
	
	Вес 
	Не более 90 кг
	90 кг
	26 кг

	
	
	
	Габариты
	Не более двух блоков по 132х440х680 мм3
	130х410х660 мм3 два блока
	440x132x680 мм3

	2.1.7
	Монтажный комплект
	
	
	Наличие
	STOE & Cie GmbH
Hilpertstr. 10

64295 Darmstadt
Germany
Тел: 
(+49) 6151 / 9887 - 0

Факс: 
(+49) 6151 / 9887 - 88

http://www.stoe.com
	STOE & Cie GmbH
Hilpertstr. 10

64295 Darmstadt
Germany
Тел: 
(+49) 6151 / 9887 - 0

Факс: 
(+49) 6151 / 9887 - 88

http://www.stoe.com

	Комплект представляет собой набор соединительных кабелей и разъемов для корректного присоединения источника бесперебойного питания к монокристальному рентгеновскому дифрактометру Stadi-Vari (STOE & Cie GmbH)


Подтверждаем соответствие указанных товаров всем требованиям технического задания и достоверность предоставленных сведений.
Декан химического факультета МГУ, академик
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